## P13 P15
一 常规设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
Modbus地址 | 0000H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~247 |  | P13 P15
通信波特率 | 0001H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~6 | 0:2400bps
1:4800bps
2:9600bps
5:600bps
6:1200bps
电压变比高16位 | 0002H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；PT = 0时 默认为 10000 | P15
电压变比低16位 | 0003H
电流变比高16位 | 0004H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；CT = 0时 默认为 10000 | P13 P15
电流变比低16位 | 0005H
校验位 | 0020H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:8E1 | P13 P15
1:8o1
2:8n1
3:8n2
清运行时间 | 0024H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P13 P15
密码错误次数 | 0035H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-99） |  | P13 P15
剩余闭锁时间 | 0036H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-9999）分 |  | P13 P15
Modbus通信发送延时时间 | 0037H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-2999（ms） |  | P13 P15
编程有效时间 | 0038H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P13 P15
无按键返回循显时间 | 0039H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 | 设置为0时，不返回循显 | P13 P15
背光点亮时间 | 003AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 |  | P13 P15
运行时间的电流门限 | 003BH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~100 | 额定电流的百分比，默认为0 | P13 P15
闭锁条件-密码错误次数 | 003CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-99） |  | P13 P15
闭锁条件-闭锁时间 | 003DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P13 P15
二 瞬时量参数列表（二次侧整形数据 2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
电压 | 1000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P15
电流 | 1008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P13 P15
有功功率 | 100DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P15
无功功率 | 1011H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P15
视在功率 | 1015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P15
功率因数 | 1019H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P15
频率 | 101DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P15
相角 | 1023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P15
三 瞬时量参数列表（二次侧整形数据 4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
电压 高16位 | 1800H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P15
低16位 | 1801H
电流 高16位 | 1810H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.0001A | P13 P15
低16位 | 1811H
有功功率 高16位 | 181aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P15
低16位 | 181bH
无功功率 高16位 | 1822H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P15
低16位 | 1823H
视在功率 高16位 | 182aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P15
低16位 | 182bH
频率 高16位 | 183eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.01Hz | P15
低16位 | 183fH
相角高16位 | 1840H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P15
低16位 | 1841H
功率因数 高16位 | 1846H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.001 | P15
低16位 | 1847H
四 瞬时量参数列表（一次侧浮点数据 4字节）
电压 高16位 | 1900H | float | 4字节 | 只读 |  | V | P15
低16位 | 1901H
电流 高16位 | 1910H | float | 4字节 | 只读 |  | A | P13 P15
低16位 | 1911H
有功功率 高16位 | 191aH | float | 4字节 | 只读 |  | W | P15
低16位 | 191bH
无功功率 高16位 | 1922H | float | 4字节 | 只读 |  | var | P15
低16位 | 1923H
视在功率 高16位 | 192aH | float | 4字节 | 只读 |  | VA | P15
低16位 | 192bH
功率因数 | 1932H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P15
1933H
频率 | 193aH | float | 4字节 | 只读 | 45~65 | Hz | P15
193bH
相角 | 194AH | float | 4字节 | 只读 | 0~3600 | ° | P15
194BH
四 继电器报警设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
开关量状态 | 0102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~3 | 高字节:输入口状态 | P13 P15
[5 empty] | 低字节0~1 | 低字节:输出口状态 | \
五 电能参数列表（二次侧整形数据 4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 2000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
A相正向有功电能低16位 | 2001H
正向有功总电能高16位 | 2006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
正向有功总电能低16位 | 2007H
A相正向无功电能高16位 | 2008H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
A相正向无功电能低16位 | 2009H
正向无功总电能高16位 | 200EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
正向无功总电能低16位 | 200FH
A相反向有功电能高16位 | 2100H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
A相反向有功电能低16位 | 2101H
总反向有功电能高16位 | 2106H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
总反向有功电能低16位 | 2107H
A相反向无功电能高16位 | 2108H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
A相反向无功电能低16位 | 2109H
总反向无功电能高16位 | 210EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
总反向无功电能低16位 | 210FH
组合有功总电能高16位 | 2400H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
组合有功总电能低16位 | 2401H
四象限组合无功总电能高16位 | 2402H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
四象限组合无功总电能低16位 | 2403H
第一象限总无功电能高16位 | 2500H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第一象限总无功电能低16位 | 2501H
第二象限总无功电能高16位 | 2502H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第二象限总无功电能低16位 | 2503H
第三象限总无功电能高16位 | 2504H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第三象限总无功电能低16位 | 2505H
第四象限总无功电能高16位 | 2506H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第四象限总无功电能低16位 | 2507H
六 瞬时量参数列表（一次侧浮点数据 4字节）
A相正向有功电能高16位 | 2200H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P15
A相正向有功电能低16位 | 2201H
总正向有功电能高16位 | 2206H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P15
总正向有功电能低16位 | 2207H
A相正向无功电能高16位 | 2208H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P15
A相正向无功电能低16位 | 2209H
总正向无功电能高16位 | 220EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P15
总正向无功电能低16位 | 220FH
A相反向有功电能高16位 | 2300H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P15
A相反向有功电能低16位 | 2301H
总反向有功电能高16位 | 2306H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P15
总反向有功电能低16位 | 2307H
A相反向无功电能高16位 | 2308H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P15
A相反向无功电能低16位 | 2309H
总反向无功电能高16位 | 230EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P15
总反向无功电能低16位 | 230FH
组合有功总电能高16位 | 2600H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | Wh | P15
组合有功总电能低16位 | 2601H
四象限组合无功总电能高16位 | 2602H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P15
四象限组合无功总电能低16位 | 2603H
第一象限总无功电能高16位 | 2700H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P15
第一象限总无功电能低16位 | 2701H
第二象限总无功电能高16位 | 2702H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P15
第二象限总无功电能低16位 | 2703H
第三象限总无功电能高16位 | 2704H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P15
第三象限总无功电能低16位 | 2705H
第四象限总无功电能高16位 | 2706H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P15
第四象限总无功电能低16位 | 2707H
七 扩展块抄数据列表（二次侧整形数据 2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
正向有功电能高16位 | 7300H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
正向有功电能低16位 | 7301H
正向无功电能高16位 | 7302H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
正向无功电能低16位 | 7303H
电压 | 7304H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P15
电流 | 7305H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P13 P15
有功功率 | 7306H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P15
无功功率 | 7307H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P15
视在功率 | 7308H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P15
功率因数 | 7309H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P15
频率 | 730AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P15
相角 | 730BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P15
开关量状态 | 730CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~3 | 高字节:输入口状态 | P13 P15
[5 empty] | 低字节0~1 | 低字节:输出口状态
反向有功电能高16位 | 730DH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P15
反向有功电能低16位 | 730EH
反向无功电能高16位 | 730FH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
反向无功电能低16位 | 7310H
第一象限总无功电能高16位 | 7311H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第一象限总无功电能低16位 | 7312H
第二象限总无功电能高16位 | 7313H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第二象限总无功电能低16位 | 7314H
第三象限总无功电能高16位 | 7315H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第三象限总无功电能低16位 | 7316H
第四象限总无功电能高16位 | 7317H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P15
第四象限总无功电能低16位 | 7318H
-3.4×1038～3.4×1038
-3.4×1038～3.4×1038
-3.4×1038～3.4×1038