## 7N系列
一 常规设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
Modbus地址 | 0000H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~247 |  | 全部
通信波特率 | 0001H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~6 | 0:2400bps
1:4800bps
2:9600bps
3:19200bps
4:38400bps
5:600bps
6:1200bps
电压变比高16位 | 0002H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；PT = 0时 默认为 10000 | P27 P25 P26
电压变比低16位 | 0003H
电流变比高16位 | 0004H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；CT = 0时 默认为 10000 | P27 P25 P26 P20 P21 P22
电流变比低16位 | 0005H
清极值 | 0006H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 |  | P27 P25 P26 P20 P21 P22
校验位 | 0020H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:8E1 | 全部
1:8o1
2:8n1
3:8n2
二 瞬时量参数列表（二次侧整型数据，2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 | 1000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
B相电压 | 1001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
C相电压 | 1002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
平均相电压 | 1003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
AB线电压 | 1004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
BC线电压 | 1005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
CA线电压 | 1006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
平均线电压 | 1007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
A相电流 | 1008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
B相电流 | 1009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
C相电流 | 100AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
平均电流 | 100BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
零线电流 | 100CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
A相有功功率 | 100DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27 P25 P26
B相有功功率 | 100EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27 P25 P26
C相有功功率 | 100FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27 P25 P26
总有功功率 | 1010H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27 P25 P26
A相无功功率 | 1011H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27 P25 P26
B相无功功率 | 1012H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27 P25 P26
C相无功功率 | 1013H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27 P25 P26
总无功功率 | 1014H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27 P25 P26
A相视在功率 | 1015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27 P25 P26
B相视在功率 | 1016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27 P25 P26
C相视在功率 | 1017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27 P25 P26
总视在功率 | 1018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27 P25 P26
A相功率因数 | 1019H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27 P25 P26
B相功率因数 | 101AH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27 P25 P26
C相功率因数 | 101BH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27 P25 P26
总功率因数 | 101CH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27 P25 P26
频率 | 101DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P27 P25 P26
A相相角 | 1023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P27 P25 P26
B相相角 | 1024H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P27 P25 P26
C相相角 | 1025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P27 P25 P26
A相基波电压 | 1100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
B相基谐波电压 | 1101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
C相基谐波电压 | 1102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
A相2次谐波电压 | 1103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
B相2次谐波电压 | 1104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
C相2次谐波电压 | 1105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
A相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
B相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
C相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
A相50次谐波电压 | 1193H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
B相50次谐波电压 | 1194H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
C相50次谐波电压 | 1195H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27
A相基波电流 | 1200H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
B相基波电流 | 1201H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
C相基波电流 | 1202H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
A相2次谐波电流 | 1203H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
B相2次谐波电流 | 1204H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
C相2次谐波电流 | 1205H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
A相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
B相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
C相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
A相50次谐波电流 | 1293H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
B相50次谐波电流 | 1294H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
C相50次谐波电流 | 1295H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27
A相电压2次谐波含量 | 1303H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电压2次谐波含量 | 1304H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电压2次谐波含量 | 1305H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电压50次谐波含量 | 1393H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电压50次谐波含量 | 1394H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电压50次谐波含量 | 1395H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电流2次谐波含量 | 1403H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电流2次谐波含量 | 1404H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电流2次谐波含量 | 1405H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电流50次谐波含量 | 1493H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电流50次谐波含量 | 1494H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电流50次谐波含量 | 1495H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电压波形失真度 | 1500H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电压波形失真度 | 1501H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电压波形失真度 | 1502H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
A相电流波形失真度 | 1503H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
B相电流波形失真度 | 1504H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
C相电流波形失真度 | 1505H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P27
三 瞬时量参数列表（二次侧整型数据，4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 高16位 | 1800H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 1801H
B相电压 高16位 | 1802H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 1803H
C相电压 高16位 | 1804H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 1805H
平均相电压 高16位 | 1806H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 1807H
AB线电压 高16位 | 1808H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 1809H
BC线电压 高16位 | 180aH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 180bH
CA线电压 高16位 | 180cH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 180dH
平均线电压 高16位 | 180eH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P27P25 P26
低16位 | 180fH
A相电流 高16位 | 1810H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P27P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1811H
B相电流 高16位 | 1812H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P27P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1813H
C相电流 高16位 | 1814H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P27P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1815H
平均电流 高16位 | 1816H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P27P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1817H
零线电流 高16位 | 1818H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P27P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1819H
A相有功功率 高16位 | 181aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P27 P25 P26
低16位 | 181bH
B相有功功率 高16位 | 181cH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P27 P25 P26
低16位 | 181dH
C相有功功率 高16位 | 181eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P27 P25 P26
低16位 | 181fH
总有功功率 高16位 | 1820H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P27 P25 P26
低16位 | 1821H
A相无功功率 高16位 | 1822H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P27 P25 P26
低16位 | 1823H
B相无功功率 高16位 | 1824H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P27 P25 P26
低16位 | 1825H
C相无功功率 高16位 | 1826H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P27 P25 P26
低16位 | 1827H
总无功功率 高16位 | 1828H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P27 P25 P26
低16位 | 1829H
A相视在功率 高16位 | 182aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P27 P25 P26
低16位 | 183bH
B相视在功率 高16位 | 182cH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P27 P25 P26
低16位 | 182dH
C相视在功率 高16位 | 182eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P27 P25 P26
低16位 | 182fH
总视在功率 高16位 | 1830H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P27 P25 P26
低16位 | 1831H
四 瞬时量参数列表（一次侧浮点型数据，4字节）
A相电压 高16位 | 1900H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 1901H
B相电压 高16位 | 1902H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 1903H
C相电压 高16位 | 1904H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 1905H
平均相电压 高16位 | 1906H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 1907H
AB线电压 高16位 | 1908H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 1909H
BC线电压 高16位 | 190aH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 190bH
CA线电压 高16位 | 190cH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 190dH
平均线电压 高16位 | 190eH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P27 P25 P26
低16位 | 190fH
A相电流 高16位 | 1910H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1911H
B相电流 高16位 | 1912H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1913H
C相电流 高16位 | 1914H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1915H
平均电流 高16位 | 1916H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1917H
零线电流 高16位 | 1918H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
低16位 | 1919H
A相有功功率 高16位 | 191aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P27 P25 P26
低16位 | 191bH
B相有功功率 高16位 | 191cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P27 P25 P26
低16位 | 191dH
C相有功功率 高16位 | 191eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P27 P25 P26
低16位 | 191fH
总有功功率 高16位 | 1920H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P27 P25 P26
低16位 | 1921H
A相无功功率 高16位 | 1922H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P27 P25 P26
低16位 | 1923H
B相无功功率 高16位 | 1924H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P27 P25 P26
低16位 | 1925H
C相无功功率 高16位 | 1926H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P27 P25 P26
低16位 | 1927H
总无功功率 高16位 | 1928H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P27 P25 P26
低16位 | 1929H
A相视在功率 高16位 | 192aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P27P25 P26
低16位 | 192bH
B相视在功率 高16位 | 192cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P27P25 P26
低16位 | 192dH
C相视在功率 高16位 | 192eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P27P25 P26
低16位 | 192fH
总视在功率 高16位 | 1930H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P27P25 P26
低16位 | 1931H
A相功率因数 | 1932H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P27P25 P26
1933H
B相功率因数 | 1934H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P27P25 P26
1935H
C相功率因数 | 1936H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P27P25 P26
1937H
总功率因数 | 1938H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P27P25 P26
1939H
频率 | 193aH | float | 4字节 | 只读 | 0~65 | Hz | P27P25 P26
193bH
A相电压波形失真度 | 193cH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
193dH
B相电压波形失真度 | 193eH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
193fH
C相电压波形失真度 | 1940H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
1941H
A相电流波形失真度 | 1942H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
1943H
B相电流波形失真度 | 1944H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
1945H
C相电流波形失真度 | 1946H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P27
1947H
五 极值参数列表（二次侧整型数据，2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 极大值 | 4000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
B相电压 极大值 | 4007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
C相电压 极大值 | 400EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
AB线电压 极大值 | 4015H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
BC线电压 极大值 | 401CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
CA线电压 极大值 | 4023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
A相电流 极大值 | 402AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
B相电流 极大值 | 4031H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
C相电流 极大值 | 4038H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
零线电流 极大值 | 403FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
A相有功功率 极大值 | 4046H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
B相有功功率 极大值 | 404DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
C相有功功率 极大值 | 4054H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
总有功功率 极大值 | 405BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
A相无功功率 极大值 | 4062H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
B相无功功率 极大值 | 4069H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
C相无功功率 极大值 | 4070H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
总无功功率 极大值 | 4077H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
A相视在功率 极大值 | 407EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
B相视在功率 极大值 | 4085H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
C相视在功率 极大值 | 408CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
总视在功率 极大值 | 4093H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
A相电压 极小值 | 4100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
B相电压 极小值 | 4107H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
C相电压 极小值 | 410EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
AB线电压 极小值 | 4115H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
BC线电压 极小值 | 411CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
CA线电压 极小值 | 4123H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27 P25 P26
A相电流 极小值 | 412AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
B相电流 极小值 | 4131H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
C相电流 极小值 | 4138H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
零线电流 极小值 | 413FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27 P25 P26 P20 P21 P22
A相有功功率 极小值 | 4146H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
B相有功功率 极小值 | 414DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
C相有功功率 极小值 | 4154H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
总有功功率 极小值 | 415BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1W | P27 P25 P26
A相无功功率 极小值 | 4162H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
B相无功功率 极小值 | 4169H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
C相无功功率 极小值 | 4170H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
总无功功率 极小值 | 4177H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1var | P27 P25 P26
A相视在功率 极小值 | 417EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
B相视在功率 极小值 | 4185H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
C相视在功率 极小值 | 418CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
总视在功率 极小值 | 4193H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 1VA | P27 P25 P26
六 继电器报警设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
继电器输出1 | 0100H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 电平方式时：1:合；0：开。脉冲方式时写1动作，写0无效。当“报警方式控制字”为0或2（非报警模式）时写操作才有效 | P22 P26 P27
开关量状态 | 0102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~3 | 高字节:输入口状态 | P22 P26 P27
[5 empty] | 低字节0~1 | 低字节:输出口状态 | P22 P26 P27
报警方式控制字 | 0103H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭报警功能 | P22 P26 P27
1:输出口1用于报警
2:输出口2用于报警
3:输出口1、2均用于报警
报警状态字 | 0106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~0x3F | 由低至高，每一个BIT位表示一报警器状态： | P22 P26 P27
0：未发生报警
1：正处于报警状态
继电器1动作脉冲时间 | 0107H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 100~3000毫秒 | 脉冲方式时，继电器1动作脉宽时间（0或100~3000）(ms，设为0时继电器工作为电平方式,设为100~3000时继电器工作为脉冲方式) | P22 P26 P27
报警器1 越限数据类型 | 0110H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警类型表 | P22 P26 P27
报警器1 越限阈值高16位 | 0111H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 阈值 = 设置值 / 100
报警器1 越限阈值低16位 | 0112H
报警器1 越限检测类型 | 0113H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | (0：>或1：<)
报警器1 报警端口 | 0114H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭
1:报警输出至输出口1
2:报警输出至输出口2
3:报警输出至输出口1和2
报警器2 越限数据类型 | 0115H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P22 P26 P27
报警器2 越限阈值高16位 | 0116H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器2 越限阈值低16位 | 0117H
报警器2 越限检测类型 | 0118H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器2 报警端口 | 0119H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器3 越限数据类型 | 011AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P22 P26 P27
报警器3 越限阈值高16位 | 011BH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器3 越限阈值低16位 | 011CH
报警器3 越限检测类型 | 011DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器3 报警端口 | 011EH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器4 越限数据类型 | 011FH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P22 P26 P27
报警器4 越限阈值高16位 | 0120H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器4 越限阈值低16位 | 0121H
报警器4 越限检测类型 | 0122H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器4 报警端口 | 0123H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器5 越限数据类型 | 0124H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P22 P26 P27
报警器5 越限阈值高16位 | 0125H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器5 越限阈值低16位 | 0126H
报警器5 越限检测类型 | 0127H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器5 报警端口 | 0128H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器6 越限数据类型 | 0129H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P22 P26 P27
报警器6 越限阈值高16位 | 012AH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器6 越限阈值低16位 | 012BH
报警器6 越限检测类型 | 012CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器6 报警端口 | 012DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
表内参考温度 | 0135H | signed int | 2字节 | 读 | -40~80
七 电能参数列表（二次侧整型数据，4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 2000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
A相正向有功电能低16位 | 2001H
B相正向有功电能高16位 | 2002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
B相正向有功电能低16位 | 2003H
C相正向有功电能高16位 | 2004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
C相正向有功电能低16位 | 2005H
总正向有功电能高16位 | 2006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
总正向有功电能低16位 | 2007H
A相正向无功电能高16位 | 2008H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
A相正向无功电能低16位 | 2009H
B相正向无功电能高16位 | 200AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
B相正向无功电能低16位 | 200BH
C相正向无功电能高16位 | 200CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
C相正向无功电能低16位 | 200DH
总正向无功电能高16位 | 200EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
总正向无功电能低16位 | 200FH
A相反向有功电能高16位 | 2100H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
A相反向有功电能低16位 | 2101H
B相反向有功电能高16位 | 2102H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
B相反向有功电能低16位 | 2103H
C相反向有功电能高16位 | 2104H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
C相反向有功电能低16位 | 2105H
总反向有功电能高16位 | 2106H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27 P25 P26
总反向有功电能低16位 | 2107H
A相反向无功电能高16位 | 2108H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
A相反向无功电能低16位 | 2109H
B相反向无功电能高16位 | 2110H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
B相反向无功电能低16位 | 2111H
C相反向无功电能高16位 | 2112H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
C相反向无功电能低16位 | 2113H
总反向无功电能高16位 | 2114H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27 P25 P26
总反向无功电能低16位 | 2115H
八 电能参数列表（一次侧浮点型数据，4字节）
A相正向有功电能高16位 | 2200H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
A相正向有功电能低16位 | 2201H
B相正向有功电能高16位 | 2202H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
B相正向有功电能低16位 | 2203H
C相正向有功电能高16位 | 2204H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
C相正向有功电能低16位 | 2205H
总正向有功电能高16位 | 2206H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
总正向有功电能低16位 | 2207H
A相正向无功电能高16位 | 2208H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
A相正向无功电能低16位 | 2209H
B相正向无功电能高16位 | 220AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
B相正向无功电能低16位 | 220BH
C相正向无功电能高16位 | 220CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
C相正向无功电能低16位 | 220DH
总正向无功电能高16位 | 220EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
总正向无功电能低16位 | 220FH
A相反向有功电能高16位 | 2300H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
A相反向有功电能低16位 | 2301H
B相反向有功电能高16位 | 2302H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
B相反向有功电能低16位 | 2303H
C相反向有功电能高16位 | 2304H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
C相反向有功电能低16位 | 2305H
总反向有功电能高16位 | 2306H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P27 P25 P26
总反向有功电能低16位 | 2307H
A相反向无功电能高16位 | 2308H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
A相反向无功电能低16位 | 2309H
B相反向无功电能高16位 | 230AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
B相反向无功电能低16位 | 230BH
C相反向无功电能高16位 | 230CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
C相反向无功电能低16位 | 230DH
总反向无功电能高16位 | 230EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P27 P25 P26
总反向无功电能低16位 | 230FH
九 扩展块抄数据列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 7000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27P25 P267E 7W
A相正向有功电能低16位 | 7001H
B相正向有功电能高16位 | 7002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27P25 P267E 7W
B相正向有功电能低16位 | 7003H
C相正向有功电能高16位 | 7004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27P25 P267E 7W
C相正向有功电能低16位 | 7005H
总正向有功电能高16位 | 7006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P27P25 P267E 7W
总正向有功电能低16位 | 7007H
A相电压 | 7008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
B相电压 | 7009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
C相电压 | 700AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
平均相电压 | 700BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
AB线电压 | 700CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
BC线电压 | 700DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
CA线电压 | 700EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
平均线电压 | 700FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P27P25 P267M 7B 7V
A相电流 | 7010H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27P25 P267M 7B P20 P21 P22
B相电流 | 7011H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27P25 P267M 7B P20 P21 P22
C相电流 | 7012H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27P25 P267M 7B P20 P21 P22
平均电流 | 7013H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27P25 P267M 7B P20 P21 P22
零线电流 | 7014H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P27P25 P267M 7B P20 P21 P22
A相有功功率 | 7015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27P25 P267M 7C 7P
B相有功功率 | 7016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27P25 P267M 7C 7P
C相有功功率 | 7017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27P25 P267M 7C 7P
总有功功率 | 7018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P27P25 P267M 7C 7P
A相无功功率 | 7019H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27P25 P267M 7C 7Q
B相无功功率 | 701AH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27P25 P267M 7C 7Q
C相无功功率 | 701BH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27P25 P267M 7C 7Q
总无功功率 | 701CH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P27P25 P267M 7C 7Q
A相视在功率 | 701DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27P25 P267M 7C
B相视在功率 | 701EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27P25 P267M 7C
C相视在功率 | 701FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27P25 P267M 7C
总视在功率 | 7020H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P27P25 P267M 7C
A相功率因数 | 7021H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27P25 P267M 7C 7G
B相功率因数 | 7022H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27P25 P267M 7C 7G
C相功率因数 | 7023H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27P25 P267M 7C 7G
总功率因数 | 7024H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P27P25 P267M 7C 7G
频率 | 7025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P27P25 P267M 7H
A相正向无功电能高16位 | 7026H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27P25 P267E
A相正向无功电能低16位 | 7027H
B相正向无功电能高16位 | 7028H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27P25 P267E
B相正向无功电能低16位 | 7029H
C相正向无功电能高16位 | 702AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27P25 P267E
C相正向无功电能低16位 | 702BH
总正向无功电能高16位 | 702CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P27P25 P267E
总正向无功电能低16位 | 702DH
【注1】变送设置代码
MODBUS代码 | 数据内容 |  | MODBUS代码 |  | 数据内容
0 | 关闭 |  | 10 |  | 平均电流
1 | A相功率因数 | A相功率因数 | 11 | 0 | 零线电流
2 | B相功率因数 | B相功率因数 | 12 | 0 | A相瞬时有功功率
3 | C相功率因数 | C相功率因数 | 13 | 0 | B相瞬时有功功率
4 | 总功率因数 | 总功率因数 | 14 | 0 | C相瞬时有功功率
5 | A相电压 | A相电压 | 15 | 0 | 总瞬时有功功率
6 | B相电压 | B相电压 | 16 | 0 | A相瞬时无功功率
7 | C相电压 | C相电压 | 17 | 0 | B相瞬时无功功率
8 | 平均相电压 | 平均相电压 | 18 | 0 | C相瞬时无功功率
9 | AB线电压 | AB线电压 | 19 | 0 | 总瞬时无功功率
0A | BC线电压 | BC线电压 | 1A | 0 | A相瞬时视在功率
0B | CA线电压 | CA线电压 | 1B | 0 | B相瞬时视在功率
0C | 平均线电压 | 平均线电压 | 1C | 0 | C相瞬时视在功率
0D | A相电流 | A相电流 | 1D | 0 | 总瞬时视在功率
0E | B相电流 | B相电流 | 1E | 0 | 频率
0F | C相电流 | C相电流
【注2】
【注3】