## P33_34
一、常规设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 表型
Modbus地址 | 0000H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~247 |  | P33 P34
通信波特率 | 0001H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~6 | 0:2400bps | P33 P34
[6 empty] | 1:4800bps | P33 P34
[6 empty] | 2:9600bps | P33 P34
[6 empty] | 3:19200bps | P33 P34
[6 empty] | 4:38400bps | P33 P34
[6 empty] | 5:600bps | P33 P34
[6 empty] | 6:1200bps | P33 P34
电压变比高16位 | 0002H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；PT = 0时 默认为 10000 | P33 P34
电压变比低16位 | 0003H | [5 empty] | P33 P34
电流变比高16位 | 0004H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；CT = 0时 默认为 10000 | P33 P34
电流变比低16位 | 0005H | [5 empty] | P33 P34
校验位 | 0020H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:8E1 | P33 P34
[6 empty] | 1:8o1 | P33 P34
[6 empty] | 2:8n1 | P33 P34
[6 empty] | 3:8n2 | P33 P34
清极值 | 0022H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P33 P34
清电量 | 0023H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P33 P34
清运行时间 | 0024H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P33 P34
密码错误次数 | 0035H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-99） |  | P33 P34
剩余闭锁时间 | 0036H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-9999）分 |  | P33 P34
Modbus通信发送延时时间 | 0037H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-2999（ms） |  | P33 P34
编程有效时间 | 0038H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P33 P34
无按键返回循显时间 | 0039H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 |  | P33 P34
背光点亮时间 | 003AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 |  | P33 P34
运行时间的电流门限 | 003BH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~100 | 额定电流的百分比，默认为0 | P33 P34
闭锁条件-密码错误次数 | 003CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-99） |  | P33 P34
闭锁条件-闭锁时间 | 003DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P33 P34
电流K系数（K值） | 003EH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （K=1-50） |  | P34
二 瞬时量参数列表（二次侧整型数据，2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相电压 | 1000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
B相电压 | 1001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
C相电压 | 1002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
平均相电压 | 1003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
AB线电压 | 1004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
BC线电压 | 1005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
CA线电压 | 1006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
平均线电压 | 1007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
A相电流 | 1008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
B相电流 | 1009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
C相电流 | 100AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
平均电流 | 100BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
零线电流 | 100CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
A相有功功率 | 100DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
B相有功功率 | 100EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
C相有功功率 | 100FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
总有功功率 | 1010H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
A相无功功率 | 1011H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
B相无功功率 | 1012H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
C相无功功率 | 1013H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
总无功功率 | 1014H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
A相视在功率 | 1015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
B相视在功率 | 1016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
C相视在功率 | 1017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
总视在功率 | 1018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
A相功率因数 | 1019H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
B相功率因数 | 101AH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
C相功率因数 | 101BH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
总功率因数 | 101CH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
频率 | 101DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P33 P34
A相相角 | 1023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
B相相角 | 1024H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
C相相角 | 1025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
A相基波电压 | 1100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
B相基谐波电压 | 1101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
C相基谐波电压 | 1102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
A相2次谐波电压 | 1103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
B相2次谐波电压 | 1104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
C相2次谐波电压 | 1105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
A相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
B相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
C相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
A相50次谐波电压 | 1193H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
B相50次谐波电压 | 1194H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
C相50次谐波电压 | 1195H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
A相基波电流 | 1200H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
B相基波电流 | 1201H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
C相基波电流 | 1202H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
A相2次谐波电流 | 1203H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
B相2次谐波电流 | 1204H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
C相2次谐波电流 | 1205H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
A相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
B相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
C相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
A相50次谐波电流 | 1293H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
B相50次谐波电流 | 1294H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
C相50次谐波电流 | 1295H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
A相电压2次谐波含量 | 1303H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电压2次谐波含量 | 1304H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电压2次谐波含量 | 1305H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电压50次谐波含量 | 1393H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电压50次谐波含量 | 1394H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电压50次谐波含量 | 1395H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电流2次谐波含量 | 1403H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电流2次谐波含量 | 1404H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电流2次谐波含量 | 1405H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电流50次谐波含量 | 1493H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电流50次谐波含量 | 1494H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电流50次谐波含量 | 1495H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电压波形失真度 | 1500H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电压波形失真度 | 1501H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电压波形失真度 | 1502H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电流波形失真度 | 1503H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
B相电流波形失真度 | 1504H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
C相电流波形失真度 | 1505H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
A相电压波峰系数 | 1506H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01 | P34
B相电压波峰系数 | 1507H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01 | P34
C相电压波峰系数 | 1508H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01 | P34
A相电流K系数 | 1509H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001 | P34
B相电流K系数 | 150AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001 | P34
C相电流K系数 | 150BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001 | P34
A相电话谐波波形因数 | 150CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P34
B相电话谐波波形因数 | 150DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P34
C相电话谐波波形因数 | 150EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P34
正序电压幅值 | 150FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
负序电压幅值 | 1510H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
零序电压幅值 | 1511H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P34
正序电流幅值 | 1515H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
负序电流幅值 | 1516H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
零序电流幅值 | 1517H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P34
A相电压相角 | 151BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
B相电压相角 | 151CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
C相电压相角 | 151DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
A相电流相角 | 151EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
B相电流相角 | 151FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
C相电流相角 | 1520H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
表内参考温度 | 1521H | unsigned int | 2字节 | 只读 | -40~80 | 单位：1℃ | P33 P34
三 瞬时量参数列表（二次侧整型数据，4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相电压 高16位 | 1800H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位 | 1801H
B相电压 高16位 | 1802H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位 | 1803H
C相电压 高16位 | 1804H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
平均相电压 高16位 | 1806H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
AB线电压 高16位 | 1808H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
BC线电压 高16位 | 180aH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
CA线电压 高16位 | 180cH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
平均线电压 高16位 | 180eH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P33 P34
低16位
A相电流 高16位 | 1810H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P33 P34
低16位
B相电流 高16位 | 1812H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P33 P34
低16位
C相电流 高16位 | 1814H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P33 P34
低16位
平均电流 高16位 | 1816H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P33 P34
低16位
零线电流 高16位 | 1818H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P33 P34
低16位
A相有功功率 高16位 | 181aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P33 P34
低16位
B相有功功率 高16位 | 181cH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P33 P34
低16位
C相有功功率 高16位 | 181eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P33 P34
低16位
总有功功率 高16位 | 1820H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P33 P34
低16位
A相无功功率 高16位 | 1822H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P33 P34
低16位
B相无功功率 高16位 | 1824H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P33 P34
低16位
C相无功功率 高16位 | 1826H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P33 P34
低16位
总无功功率 高16位 | 1828H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P33 P34
低16位
A相视在功率 高16位 | 182aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P33 P34
低16位
B相视在功率 高16位 | 182cH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P33 P34
低16位
C相视在功率 高16位 | 182eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P33 P34
低16位
总视在功率 高16位 | 1830H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P33 P34
低16位 | 1831H
A相电压波形失真度高16位 | 1832H | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 1833H
B相电压波形失真度高16位 | 1834H | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 1835H
C相电压波形失真度高16位 | 1836H | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 1837H
A相电流波形失真度高16位 | 1838H | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 1839H
B相电流波形失真度高16位 | 183AH | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 183BH
C相电流波形失真度高16位 | 183CH | signed long | 4字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P34
低16位 | 183DH
频率高16位 | 183EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001Hz | P33 P34
低16位 | 183FH
A相相角高16位 | 1840H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
低16位 | 1841H
B相相角高16位 | 1842H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
低16位 | 1843H
C相相角高16位 | 1844H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P33 P34
低16位 | 1845H
四 瞬时量参数列表（一次侧浮点型数据，4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相电压 高16位 | 1900H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 1901H
B相电压 高16位 | 1902H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 1903H
C相电压 高16位 | 1904H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 1905H
平均相电压 高16位 | 1906H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 1907H
AB线电压 高16位 | 1908H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 1909H
BC线电压 高16位 | 190aH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 190bH
CA线电压 高16位 | 190cH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 190dH
平均线电压 高16位 | 190eH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P33 P34
低16位 | 190fH
A相电流 高16位 | 1910H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P33 P34
低16位 | 1911H
B相电流 高16位 | 1912H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P33 P34
低16位 | 1913H
C相电流 高16位 | 1914H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P33 P34
低16位 | 1915H
平均电流 高16位 | 1916H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P33 P34
低16位 | 1917H
零线电流 高16位 | 1918H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P33 P34
低16位 | 1919H
A相有功功率 高16位 | 191aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P33 P34
低16位 | 191bH
B相有功功率 高16位 | 191cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P33 P34
低16位 | 191dH
C相有功功率 高16位 | 191eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P33 P34
低16位 | 191fH
总有功功率 高16位 | 1920H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P33 P34
低16位 | 1921H
A相无功功率 高16位 | 1922H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P33 P34
低16位 | 1923H
B相无功功率 高16位 | 1924H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P33 P34
低16位 | 1925H
C相无功功率 高16位 | 1926H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P33 P34
低16位 | 1927H
总无功功率 高16位 | 1928H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P33 P34
低16位 | 1929H
A相视在功率 高16位 | 192aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P33 P34
低16位 | 192bH
B相视在功率 高16位 | 192cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P33 P34
低16位 | 192dH
C相视在功率 高16位 | 192eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P33 P34
低16位 | 192fH
总视在功率 高16位 | 1930H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P33 P34
低16位 | 1931H
A相功率因数 | 1932H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P33 P34
1933H
B相功率因数 | 1934H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P33 P34
1935H
C相功率因数 | 1936H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P33 P34
1937H
总功率因数 | 1938H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P33 P34
1939H
频率 | 193aH | float | 4字节 | 只读 | 0~65 | Hz | P33 P34
193bH
A相电压波形失真度 | 193cH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
193dH
B相电压波形失真度 | 193eH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
193fH
C相电压波形失真度 | 1940H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
1941H
A相电流波形失真度 | 1942H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
1943H
B相电流波形失真度 | 1944H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
1945H
C相电流波形失真度 | 1946H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P34
1947H
A相相角 | 1948H | float | 4字节 | 只读 | 0~360.0 | ° | P33 P34
1949H
B相相角 | 194AH | float | 4字节 | 只读 | 0~360.0 | ° | P33 P34
194BH
C相相角 | 194CH | float | 4字节 | 只读 | 0~360.0 | ° | P33 P34
194DH
五、极值参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相电压极大值 | 4000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 4001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年 | /
发生时间 | 4002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月 | /
发生时间 | 4003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日 | /
发生时间 | 4004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时 | /
发生时间 | 4005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分 | /
发生时间 | 4006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒 | /
B相电压极大值 | 4007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 4008H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
400DH
C相电压极大值 | 400EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 400FH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4014H
AB线电压极大值 | 4015H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4016H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
401BH
BC线电压极大值 | 401CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 401DH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4022H
CA线电压极大值 | 4023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4024H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4029H
A相电流极大值 | 402AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.01A | P33 P34
发生时间 | 402BH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4030H
B相电流极大值 | 4031H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4032H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4037H
C相电流极大值 | 4038H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4039H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
403EH
零线电流极大值 | 403FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4040H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4045H
A相有功功率极大值 | 4046H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10W | P33 P34
发生时间 | 4047H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
404CH
B相有功功率极大值 | 404DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 404EH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4053H
C相有功功率极大值 | 4054H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4055H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
405AH
总有功功率极大值 | 405BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 405CH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4061H
A相无功功率极大值 | 4062H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10var | P33 P34
发生时间 | 4063H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4068H
B相无功功率极大值 | 4069H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 406AH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
406FH
C相无功功率极大值 | 4070H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4071H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4076H
总无功功率极大值 | 4077H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4078H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
407DH
A相视在功率极大值 | 407EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10VA | P33 P34
发生时间 | 407FH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4084H
B相视在功率极大值 | 4085H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4086H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
408BH
C相视在功率极大值 | 408CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 408DH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4092H
总视在功率极大值 | 4093H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4094H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4099H
A相电压极小值 | 4100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 4101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年 | /
发生时间 | 4102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月 | /
发生时间 | 4103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日 | /
发生时间 | 4104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时 | /
发生时间 | 4105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分 | /
发生时间 | 4106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒 | /
B相电压极小值 | 4107H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 4108H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
| 410DH |  |  | 只读
C相电压极小值 | 410EH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 0.1V | P33 P34
发生时间 | 410FH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4114H
AB线电压极小值 | 4115H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4116H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
| 411BH |  |  |  | 同A相电压
BC线电压极小值 | 411CH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 411DH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4122H
CA线电压极小值 | 4123H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4124H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4129H
A相电流极小值 | 412AH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 0.01A | P33 P34
发生时间 | 412BH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4130H
B相电流极小值 | 4131H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4132H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4137H
C相电流极小值 | 4138H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4139H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
413EH
零线电流极小值 | 413FH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4140H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4145H
A相有功功率极小值 | 4146H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10W | P33 P34
发生时间 | 4147H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
414CH
B相有功功率极小值 | 414DH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 414EH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4153H
C相有功功率极小值 | 4154H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4155H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
415AH
总有功功率极小值 | 415BH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 415CH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4161H
A相无功功率极小值 | 4162H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10var | P33 P34
发生时间 | 4163H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4168H
B相无功功率极小值 | 4169H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 416AH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
416FH
C相无功功率极小值 | 4170H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4171H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4176H
总无功功率极小值 | 4177H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4178H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
417DH
A相视在功率极小值 | 417EH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10VA | P33 P34
发生时间 | 417FH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4184H
B相视在功率极小值 | 4185H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4186H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
418BH
C相视在功率极小值 | 418CH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 418DH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4192H
总视在功率极小值 | 4193H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P33 P34
发生时间 | 4194H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | /
4199H
七、继电器报警设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 表型
开关量状态 | 0102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~0x0F | 高字节:bit0~bit1分别表示输入1~输入2状态 | P33 P34
[5 empty] | 低字节0~0x03 | 低字节:bit0~bit1分别表示输出1~输出2状态
九、电能参数列表(二次侧整形数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相正向有功电能高16位 | 2000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相正向有功电能低16位 | 2001H
B相正向有功电能高16位 | 2002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相正向有功电能低16位 | 2003H
C相正向有功电能高16位 | 2004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相正向有功电能低16位 | 2005H
总正向有功电能高16位 | 2006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
总正向有功电能低16位 | 2007H
A相正向无功电能高16位 | 2008H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相正向无功电能低16位 | 2009H
B相正向无功电能高16位 | 200AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相正向无功电能低16位 | 200BH
C相正向无功电能高16位 | 200CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相正向无功电能低16位 | 200DH
总正向无功电能高16位 | 200EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
总正向无功电能低16位 | 200FH
A相正向有功基波电能高16位 | 2028H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相正向有功基波电能低16位 | 2029H
B相正向有功基波电能高16位 | 202AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相正向有功基波电能低16位 | 202BH
C相正向有功基波电能高16位 | 202CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相正向有功基波电能低16位 | 202DH
正向有功基波总电能高16位 | 202EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向有功基波总电能低16位 | 202FH
A相正向有功谐波电能高16位 | 2030H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相正向有功谐波电能低16位 | 2031H
B相正向有功谐波电能高16位 | 2032H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相正向有功谐波电能低16位 | 2033H
C相正向有功谐波电能高16位 | 2034H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相正向有功谐波电能低16位 | 2035H
正向有功谐波总电能高16位 | 2036H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向有功谐波总电能低16位 | 2037H
A相反向有功电能高16位 | 2100H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相反向有功电能低16位 | 2101H
B相反向有功电能高16位 | 2102H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相反向有功电能低16位 | 2103H
C相反向有功电能高16位 | 2104H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相反向有功电能低16位 | 2105H
总反向有功电能高16位 | 2106H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
总反向有功电能低16位 | 2107H
A相反向无功电能高16位 | 2108H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相反向无功电能低16位 | 2109H
B相反向无功电能高16位 | 210AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相反向无功电能低16位 | 210BH
C相反向无功电能高16位 | 210CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相反向无功电能低16位 | 210DH
总反向无功电能高16位 | 210EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
总反向无功电能低16位 | 210FH
A相反向有功基波电能高16位 | 2128H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相反向有功基波电能低16位 | 2129H
B相反向有功基波电能高16位 | 212AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相反向有功基波电能低16位 | 212BH
C相反向有功基波电能高16位 | 212CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相反向有功基波电能低16位 | 212DH
反向有功基波总电能高16位 | 212EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
反向有功基波总电能低16位 | 212FH
A相反向有功谐波电能高16位 | 2130H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
A相反向有功谐波电能低16位 | 2131H
B相反向有功谐波电能高16位 | 2132H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
B相反向有功谐波电能低16位 | 2133H
C相反向有功谐波电能高16位 | 2134H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
C相反向有功谐波电能低16位 | 2135H
反向有功谐波总电能高16位 | 2136H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
反向有功谐波总电能低16位 | 2137H
十、电能参数列表(一次侧浮点型数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
A相正向有功电能高16位 | 2200H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相正向有功电能低16位 | 2201H
B相正向有功电能高16位 | 2202H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相正向有功电能低16位 | 2203H
C相正向有功电能高16位 | 2204H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相正向有功电能低16位 | 2205H
总正向有功电能高16位 | 2206H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
总正向有功电能低16位 | 2207H
A相正向无功电能高16位 | 2208H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相正向无功电能低16位 | 2209H
B相正向无功电能高16位 | 220AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相正向无功电能低16位 | 220BH
C相正向无功电能高16位 | 220CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相正向无功电能低16位 | 220DH
总正向无功电能高16位 | 220EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
总正向无功电能低16位 | 220FH
A相正向有功基波电能高16位 | 2228H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相正向有功基波电能低16位 | 2229H
B相正向有功基波电能高16位 | 222AH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相正向有功基波电能低16位 | 222BH
C相正向有功基波电能高16位 | 222CH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相正向有功基波电能低16位 | 222DH
正向有功基波总电能高16位 | 222EH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
正向有功基波总电能低16位 | 222FH
A相正向有功谐波电能高16位 | 2230H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相正向有功谐波电能低16位 | 2231H
B相正向有功谐波电能高16位 | 2232H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相正向有功谐波电能低16位 | 2233H
C相正向有功谐波电能高16位 | 2234H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相正向有功谐波电能低16位 | 2235H
正向有功谐波总电能高16位 | 2236H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
正向有功谐波总电能低16位 | 2237H
A相反向有功电能高16位 | 2300H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相反向有功电能低16位 | 2301H
B相反向有功电能高16位 | 2302H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相反向有功电能低16位 | 2303H
C相反向有功电能高16位 | 2304H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相反向有功电能低16位 | 2305H
总反向有功电能高16位 | 2306H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
总反向有功电能低16位 | 2307H
A相反向无功电能高16位 | 2308H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相反向无功电能低16位 | 2309H
B相反向无功电能高16位 | 230AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相反向无功电能低16位 | 230BH
C相反向无功电能高16位 | 230CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相反向无功电能低16位 | 230DH
总反向无功电能高16位 | 230EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
总反向无功电能低16位 | 230FH
A相反向有功基波电能高16位 | 2328H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相反向有功基波电能低16位 | 2329H
B相反向有功基波电能高16位 | 232AH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相反向有功基波电能低16位 | 232BH
C相反向有功基波电能高16位 | 232CH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相反向有功基波电能低16位 | 232DH
反向有功总基波电能高16位 | 232EH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
反向有功总基波电能低16位 | 232FH
A相反向有功谐波电能高16位 | 2330H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
A相反向有功谐波电能低16位 | 2331H
B相反向有功谐波电能高16位 | 2332H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
B相反向有功谐波电能低16位 | 2333H
C相反向有功谐波电能高16位 | 2334H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
C相反向有功谐波电能低16位 | 2335H
总反向有功谐波电能高16位 | 2336H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
总反向有功谐波电能低16位 | 2337H
组合有功总电能高16位 | 2400H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功总电能低16位 | 2401H
组合无功总电能高16位 | 2402H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功总电能低16位 | 2403H
组合有功T1电能高16位 | 2404H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T1电能低16位 | 2405H
组合有功T2电能高16位 | 2406H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T2电能低16位 | 2407H
组合有功T3电能高16位 | 2408H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T3电能低16位 | 2409H
组合有功T4电能高16位 | 240AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T4电能低16位 | 240BH
组合有功T5电能高16位 | 240CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T5电能低16位 | 240DH
组合有功T6电能高16位 | 240EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
组合有功T6电能低16位 | 240FH
组合无功T1电能高16位 | 2410H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T1电能低16位 | 2411H
组合无功T2电能高16位 | 2412H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T2电能低16位 | 2413H
组合无功T3电能高16位 | 2414H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T3电能低16位 | 2415H
组合无功T4电能高16位 | 2416H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T4电能低16位 | 2417H
组合无功T5电能高16位 | 2418H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T5电能低16位 | 2419H
组合无功T6电能高16位 | 241AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
组合无功T6电能低16位 | 241BH
第一象限总无功电能高16位 | 2500H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
第一象限总无功电能低16位 | 2501H
第二象限总无功电能高16位 | 2502H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
第二象限总无功电能低16位 | 2503H
第三象限总无功电能高16位 | 2504H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
第三象限总无功电能低16位 | 2505H
第四象限总无功电能高16位 | 2506H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
第四象限总无功电能低16位 | 2507H
A相第一象限无功电能高16位 | 2508H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相第一象限无功电能低16位 | 2509H
B相第一象限无功电能高16位 | 250AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相第一象限无功电能低16位 | 250BH
C相第一象限无功电能高16位 | 250CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相第一象限无功电能低16位 | 250DH
A相第二象限无功电能高16位 | 250EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相第二象限无功电能低16位 | 250FH
B相第二象限无功电能高16位 | 2510H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相第二象限无功电能低16位 | 2511H
C相第二象限无功电能高16位 | 2512H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相第二象限无功电能低16位 | 2513H
A相第三象限无功电能高16位 | 2514H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相第三象限无功电能低16位 | 2515H
B相第三象限无功电能高16位 | 2516H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相第三象限无功电能低16位 | 2517H
C相第三象限无功电能高16位 | 2518H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相第三象限无功电能低16位 | 2518H
A相第四象限无功电能高16位 | 251AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
A相第四象限无功电能低16位 | 251BH
B相第四象限无功电能高16位 | 251CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
B相第四象限无功电能低16位 | 251DH
C相第四象限无功电能高16位 | 251EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
C相第四象限无功电能低16位 | 251FH
组合有功总电能高16位 | 2600H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
组合有功总电能低16位 | 2601H
组合无功总电能高16位 | 2602H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
组合无功总电能低16位 | 2603H
第一象限总无功电能高16位 | 2700H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
第一象限总无功电能低16位 | 2701H
第二象限总无功电能高16位 | 2702H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
第二象限总无功电能低16位 | 2703H
第三象限总无功电能高16位 | 2704H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
第三象限总无功电能低16位 | 2705H
第四象限总无功电能高16位 | 2706H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
第四象限总无功电能低16位 | 2707H
A相第一象限无功电能高16位 | 2708H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相第一象限无功电能低16位 | 2709H
B相第一象限无功电能高16位 | 270AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相第一象限无功电能低16位 | 270BH
C相第一象限无功电能高16位 | 270CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相第一象限无功电能低16位 | 270DH
A相第二象限无功电能高16位 | 270EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相第二象限无功电能低16位 | 270FH
B相第二象限无功电能高16位 | 2710H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相第二象限无功电能低16位 | 2711H
C相第二象限无功电能高16位 | 2712H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相第二象限无功电能低16位 | 2713H
A相第三象限无功电能高16位 | 2714H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相第三象限无功电能低16位 | 2715H
B相第三象限无功电能高16位 | 2716H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相第三象限无功电能低16位 | 2717H
C相第三象限无功电能高16位 | 2718H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相第三象限无功电能低16位 | 2718H
A相第四象限无功电能高16位 | 271AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
A相第四象限无功电能低16位 | 271BH
B相第四象限无功电能高16位 | 271CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
B相第四象限无功电能低16位 | 271DH
C相第四象限无功电能高16位 | 271EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
C相第四象限无功电能低16位 | 271FH
总正向有功电能高16位 | 005CH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
总正向有功电能低16位 | 005DH
总反向有功电能高16位 | 005EH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P33 P34
总反向有功电能低16位 | 005FH
总正向无功电能高16位 | 0060H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
总正向无功电能低16位 | 0061H
总反向无功电能高16位 | 0062H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P33 P34
总反向无功电能低16位 | 0063H
十一、块抄数据(二次侧数据)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 表型
正向A相有功电能高16位 | 7000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向A相有功电能低16位 | 7001H
正向B相有功电能高16位 | 7002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向B相有功电能低16位 | 7003H
正向C相有功电能高16位 | 7004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向C相有功电能低16位 | 7005H
正向总有功电能高16位 | 7006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10Wh | P33 P34
正向总有功电能低16位 | 7007H
A相电压 | 7008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
B相电压 | 7009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
C相电压 | 700AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
平均相电压 | 700BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
AB线电压 | 700CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
BC线电压 | 700DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
CA线电压 | 700EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
平均线电压 | 700FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P33 P34
A相电流 | 7010H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
B相电流 | 7011H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
C相电流 | 7012H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
平均电流 | 7013H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
零线电流 | 7014H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01A | P33 P34
A相有功功率 | 7015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
B相有功功率 | 7016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
C相有功功率 | 7017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
总有功功率 | 7018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10W | P33 P34
A相无功功率 | 7019H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
B相无功功率 | 701AH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
C相无功功率 | 701BH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
总无功功率 | 701CH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10var | P33 P34
A相视在功率 | 701DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
B相视在功率 | 701EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
C相视在功率 | 701FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
总视在功率 | 7020H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 10VA | P33 P34
A相功率因数 | 7021H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
B相功率因数 | 7022H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
C相功率因数 | 7023H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
总功率因数 | 7024H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P33 P34
频率 | 7025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P33 P34
正向A相无功电能高16位 | 7026H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
正向A相无功电能低16位 | 7027H
正向B相无功电能高16位 | 7028H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
正向B相无功电能低16位 | 7029H
正向C相无功电能高16位 | 702AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
正向C相无功电能低16位 | 702BH
正向总无功电能高16位 | 702CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 10varh | P33 P34
正向总无功电能低16位 | 702DH
电压不平衡度 | 702EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P33 P34
电流不平衡度 | 702FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P33 P34
开关量状态 | 7030H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节:bit0~bit2分别表示输入1~输入2状态 |  | P33 P34
[5 empty] | 低字节:bit0~bit1分别表示输出1~输出2状态 |  | \